Филиал «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго»

210017,  г. Витебск, ул. Полярная, 38А, тел. +375 (212) 49 28 59

e-mail: uc@vitebsk.energo.by

Изготовитель: производственная лаборатория, г. Витебск,

ул. Правды, 30, тел. +375 (212)36 06 30,

e-mail: plab@vitebsk.energo.by

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

КОНТРОЛЛЕР

ULC-03

Республика Беларусь, г. Витебск, 2021 г.

- Назначение.

Контроллер ULC-03(далее ULC-03) - контроллер для малых и средних систем автоматизации со встроенными дискретными и аналоговыми входами/выходами (DI/DO/AI). Контроллер универсальный благодаря широкому спектру коммуникационных протоколов. Программирование контроллера осуществляется в среде «EasyStep». В рамках единого ПО пользователь разрабатывает управляющую логику, человеко-машинный интерфейс и настраивает обмен с другими устройствами. В качестве модулей расширения входных и выходных сигналов рекомендуется к использованию модули MLC-AI-8 и MLC-DI-16.

Используется для:

- построения распределенных систем управления и диспетчеризации;

- построения систем телемеханики и АСУ ТП электрических подстанций (35/6(10)/0,4 кВ);

- создание распределенных систем противоаварийной автоматики и контроля электроснабжения;

- системы мониторинга работы оборудования;

- сбора данных с устройств, поддерживающих интерфейс RS-485;

- сбора данных по дискретным сигналам;

- сбора данных с аналоговых измерительных преобразователей;

- передачи полученных данных по интерфейсу Ethernet.

2. Выполняемые функции.

-управление внешними устройствами

ULC-03 управляет внешними устройствами посредством релейных выходов. Релейный выход предназначен для включения/выключения нагрузки по ранее запрограммированному алгоритму в среде «EasyStep».

-управление в системах телемеханики

Релейный выход ULC-03 может быть запрограммирован для подачи сигналов в систему телемеханики с контролем аппаратного состояния выходов.

-сбор данных с устройств по интерфейсу RS-485

Интерфейс RS-485 предназначен для подключения к устройствам, поддерживающим данный интерфейс. Считываемые показания обрабатываются по алгоритмам «EasyStep».

- сбор данных с устройств с выходами типа «сухой контакт»

Дискретные входы ULC-03 позволяют принимать сигналы с устройств с выходами типа «сухой контакт» для дальнейшего анализа и обработки.

- сбор данных с аналоговых измерительных преобразователей;

Аналоговый вход устройства используют для получения количественной оценки характеристик контролируемого процесса, например, мощности, напряжения, тока и пр. Для измерения на объекте используют преобразователи, которые преобразуют физические параметры в нормированные электрические сигналы тока или напряжения (диапазон изменения выходного сигнала  преобразователя 0-20 мА, 0-10В).

- Технические характеристики.

- напряжение питания:  12 В (DC);

- температурный диапазон: -20…+50 ºС

- максимальный коммутируемый ток выходных реле – 10 А; 12-24 DC

- 16 дискретных изолированных входа;

- 8 релейных выходов;

- 4 аналоговых входа;

- 4 последовательных порта RS-485 для подключения устройств, поддерживающих данный интерфейс;

- встроенный интерфейс Ethernet для обмена данными через компьютерные сети;

- гальваническая развязка дискретных входов: до 1 кВ;

- протоколы обмена данными: Modbus TCP (RTU), МЭК 60870-5-104;

- габариты: 160х90х60 мм;

- вес: 0.4 кг.;

- версия программного обеспечения – 1.0.0

- Комплектация.

-контроллер ULC-03;

-технический паспорт.

- Подключение.

Схема подключения.

- Указание мер безопасности

При эксплуатации и техническом обслуживании контроллера необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с правилами техники безопасности, установленными для данного помещения или объекта, а также соблюдать нормы «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок». Персонал, осуществляющий монтаж, наладку, конфигурирование и обслуживание контроллера, должен иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей, знать техническую документацию, устройство и принцип работы контроллера и подключенного оборудования

- Указания по эксплуатации

  - Контроллер ULC-03 эксплуатируется при следующих условиях:

– закрытые взрывобезопасные помещения или шкафы электрооборудования без агрессивных паров и газов;

– температура окружающего воздуха от - 25 до +55 °С;

– верхний предел относительной влажности воздуха: 80 % при +25°С и более низких температурах без конденсации влаги;

– атмосферное давление от 630 до 780 мм рт.ст.;

– допустимая степень загрязнения 1 (несущественные загрязнения или наличие только сухих непроводящих загрязнений).

  - Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2013: 0.

  - Степень защиты контроллера в части защиты от пыли, твердых частиц и влаги и влагостойкости: IP20.

  - Подготовка контроллера к использованию (монтаж)

7.4.1.Если контроллер находился длительное время при температуре ниже рабочей, то перед включением и началом работ с ним необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону (от - 25 до +55 °С), в течение не менее 30 мин.

7.4.2. Установить контроллер в рабочее положение. Произвести необходимую коммутацию согласно схеме подключения.

Перед подачей питания на контроллер следует проверить правильность подключения напряжения и его уровень. Контроллер работоспособен при напряжении питания   в диапазоне 11 - 13 В.

Подать питающее напряжение допустимого диапазона на устройство. При этом начинает светиться индикатор «ПИТАНИЕ».

7.5. Программирование и  конфигурация ULC-03 осуществляется через интерфейс Ethernet удалённо по TCP-соединению.  ULC-03 программируется под заданные условия пользователя посредством WEB интерфейса в среде «Easy Step».

Указания по программированию и  конфигурированию ULC-03 под необходимые параметры, информация по проверке работоспособности устройства, а также необходимое  ПО доступны по адресу https://myinex.by/products/kontrollery/ulc-03

7.6. При выполнении работ по техническому обслуживанию контроллера следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе «Указание мер безопасности».

Технический осмотр контроллера проводится обслуживающим персоналом через 30 дней после ввода изделия в эксплуатацию и далее не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:

– очистку корпуса и клеммных колодок контроллера от пыли, грязи и посторонних предметов;

– проверку качества крепления контроллера на DIN-рейке или стене;

– проверку качества подключения внешних связей.

Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.

  - Проверка устройства на предмет неисправности

Состояние контроллера отображают светодиодные индикаторы.

-отсутствие свечения индикатора «ПИТАНИЕ» после подачи питания на контроллер

означает, что отсутствует напряжение питания или контроллер не исправен или

пользователь должен произвести проверку цепей питания;

7.8. Конфигурация и работа с устройством

7.8.1.Для установки связи с контроллером запустить браузер и подключиться по TCP по интерфейсу Ethernet, введя IP-адрес контроллера.

7.7.2.Информация по конфигурации устройства предоставлена на сайте https://myinex.by/products/kontrollery/ulc-03.

- Условия хранения и перевозки.

При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании ULC-03 не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков, активных химических паров, пыли.

Контроллеры транспортируются в закрытом транспорте любого вида. Способ укладки упакованных ULC-03 в транспортное средство должен исключать их перемещение при транспортировании.

ULC-03 необходимо хранить в закрытых помещениях на стеллажах при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха до 80 % . В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

- Сведения об утилизации.

Контроллер ULC-03 драгметаллов не содержит. Утилизировать как электронную технику

- Сведения о гарантии.

Изготовитель гарантирует соответствие контроллера ULC-03 указанным требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации контроллера – 24 месяца от даты продажи. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и программное обеспечение контроллера, не ухудшающих его основные характеристики.

Изготовитель не несёт ответственности за любое оборудование, подключаемое к изделию.

Неисправное изделие в течение гарантийного срока ремонтируется или обменивается на новое бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает предприятие-изготовитель. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность предприятия-изготовителя.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными и к ним обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей

Устранение неисправности (гарантийный ремонт) осуществляется на территории предприятия-изготовителя. Гарантия не предусматривает компенсации на демонтаж, возврат и повторный монтаж контроллера, а также любых вторичных потерь, связанных с неисправностью. По вопросам, связанным с гарантийным ремонтом, потребитель должен обращаться по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 30, производственная лаборатория филиала «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго»,  тел. +375 (212)36 06 30.

Изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам в случаях:

-неправильного монтажа и эксплуатации;

-механических повреждений корпуса контроллера;

-отсутствие паспорта или гарантийного талона, подтверждающего гарантийные обязательства.

По окончанию гарантийного срока или утрате права на гарантийное обслуживание предприятие-изготовитель осуществляет платный ремонт контроллера.

- Сведения о сертификации

Контроллер ULC-03 обязательной сертификации не подлежит.

- Свидетельство о приёмке

Контроллер ULC-03 серийный номер ______________ соответствует заявленным техническим характеристикам.

Работоспособность проверил_____________________